## Tabel rapport NKWK
DPRA functie | DPRA subcategorie | Object | Kritieke uitvalhoogte [m+MV] | Redundantie functie [ja/nee] | Redundatie afhankelijkheid | Effect uitval | Herstelduur | Toelichting en/of ontwerpcriterium
Energie | Elektriciteit | Hoogspanningsstation | 1 a 3 m | Steeds minder vaak redundant aangelegd | Beschikbare ruimte en kosten | 20.000-40.000 gebruikers (1 gebruiker = huishouden of fabriek) | Maanden bij ontploffing | Zelf satelliettelefoons voor communicatie bij uitval
|  | Middenspanningsstation | 45 a 80 cm | Ja in cirkels aangelegd | Afhankelijk van uitval andere delen | Wijk zonder stroom | Maanden bij ontploffing | Drempel: 20 a 30 cm + zelf satelliet-telefoons voor communicatie bij uitval
|  | Laagspanningsstation/ Straatkast | 20 a 30 cm | Nee, in ster aangelegd |  | Straat zonder stroom | Enkele dagen tot orde 10 weken | Vanaf een hoogte van 2,2 m vergunningsplicht, daarom liefst laag
| Aardgas | leidingen | 1 m | Ja, sterk vermaasd aangelegd | Alternatieve route zonder inlek gevaar door inundatiediepte > 1m | Afname stopgezet | Afhankelijk van oorzaak inlek of stroomuitval bij odorisatie-proces | 1 tot 2 dagen buffer bij stroomuitval odorisatie-proces.
Telecom | Publiek netwerk | Datacentra | 50 a 100 cm | Ja | Of netwerk in cirkels is aangelegd | Grote uitval van telefoon en internet | Onbekend | Risico op uitval nihil
|  | Wijkkasten | 40 a 50 cm | Ja | Of netwerk in cirkels is aangelegd | Uitval van telefoon en internet | Onbekend | Risico op uitval nihil
|  | Straatkast (koelsystemen en printplaten) | 30 a 50 cm | Wisselend | Of netwerk in cirkels is aangelegd | Woonwijk/ kleine dorpen zonder telecom | dagen tot weken afhankelijk van de voorraad (enkele honderden, niet duizenden printplaten op voorraad) | Klimaateffectenatlas raadplegen, bij risico op 30 cm water: intern toestemming vragen.
Waterketen | Drinkwater | Winputten | 20 - 30 cm | Ja | Er kunnen tot 4 putten uitvallen zonder directe gevolgen voor Brabant Water | Geen als andere partij tijdelijk in drinkwater kan voorzien | 1 tot 2 weken | Winputten staan in een betonnen bak met rand 20-30 cm
|  | Elektrische installaties | 1 m | Ja, gedurende 6 dagen | Noodvoorraad + eventuele bijschakeling | Na 6 dagen putten uit de buffer komt de stabiliteit in het geding | Dagen tot weken afhankelijk van de voorraad | Specifiek Waternet: Aanleghoogte elektrische onderdelen: 1m + MV
|  | Laagspanningskast | 20 - 30 cm | Ja, middels noodstroom | Werking noodstroom
| Afvalwater - RWZI | Trafo's op RWZI-terrein | 50 - 60 cm | Ja (back-up trafo) |  | Uitval RWZI | Enkele uren (back-up aansluiten
|  | Besturingskasten | 20 - 30 cm | Nee |  | Uitval RWZI | Dagen tot weken
|  | Inkoopstation van Liander | 80 - 90 cm | Ja (in ster aangelegd) maar niet lokaal voor RWZI |  | Uitval RWZI | Dagen tot weken | Inundatiekaarten meenemen in locatiekeuze en en ontwerp
|  | Slib-pompen | Maaiveld, maar wel lokaal hoger MV | Nee | Overstorten naar oppervlaktewater | Overstorten naar oppervlaktewater | Dagen tot weken (schade afhankelijk)
|  | Elektromotoren op aeratie-tanken | Enkele meters boven maaiveld | Met noodgeneratoren | Diesel/ brandstof nodig | Uitval RWZI | -
| Afvalwater - Rioolgemalen | Boostergemalen | 10 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, middels aanwezigheid lenspomp | Functioneren lenspomp | Buffering in stelsel, daarna overstort | Maanden
|  | Clustergemalen | 10 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, middels aanwezigheid lenspomp | Functioneren lenspomp | Overstort van duizenden huishoudens | Maanden | Kast staat op een sokkel van minimaal 20cm de FrequentieOmvormers nog hoger + niet meer in kelder maar boven maaiveld
|  | Schakelkasten clustergemalen (oud ondergronds nieuw min 10 cm bovengronds) | 10 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, pompwagens | Capaciteit pompwagens |  | 1 dag tot maanden | Kast staat op een sokkel > 20 cm, FrequentieOmvormers hoger & niet meer in kelder
|  | Elektra 2 pomps natte gemalen (pomp zelf niet kwetsbaar) | 10 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, pompwagens | Capaciteit pompwagens | Overstort van honderden tot duizenden huishoudens | 1 dag tot maanden | Betonnen sokkel van 10 cm + kwetsbare elektra op 10 a 20 cm boven onderkant kast
|  | Motoren en schakelkasten 2 pomps droge gemalen | 20 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, middels aanwezigheid lenspomp, waarnodig pompwagens | Functioneren lenspomp, capaciteit pompwagens | Overstort van honderden huishoudens | 1 dag tot maanden | Kast staat op een sokkel van minimaal 20cm de FrequentieOmvormers nog hoger
|  | Schakelkasten tunnelgemalen (tunnelwand) | Onbekend | Ja, pompwagens | Capaciteit pompwagens | Tunnel buiten gebruik -> omrijden | 1 dag tot maanden | Ontwerpcriterium: T100 - T200 bui
|  | Schakelkasten bergbezinkbassins | 10 - 30 cm (drempel 5 a 10 cm) | Ja, pompwagens | Capaciteit pompwagens |  | 1 dag tot maanden | Betonnen sokkel van 10 cm + kwetsbare elektra op 10 a 20 cm boven onderkant kast
|  | Elektra drukrioolgemalen | 20 - 30 cm (10 cm drempel) | Ja, pompwagens | Capaciteit pompwagens | 1-8 woningen -> overstort | 1 dag tot maanden
Gezondheid | Ziekenhuizen | Algemene energievoorziening | 20 - 30 cm (niet in kelder) | Ja, electra altijd in cirkels aangelegd en essentiële apparatuur heeft eigen accu |  | Geen werkende apparatuur, overstap op noodaggegraat | Afhankelijk van schade | Aangelegd in cirkels, soms tot op het niveau waarin 2 systemen energieaanvoer leveren in 1 dezelfde kamer
|  | ICT | 20 - 30 cm (niet in kelder) | Ja, 2e (externe) locatie beschikbaar |  | Geen beschikbaarheid van Patienten Dossiers, overstap naar externe locatie | Afhankelijk van schade | Moet altijd beschikbaar zijn via 2e locatie
|  | Watervoorziening |  | Ja, kan extern aangevoerd worden |  | Geen koel en spoelwater beschikbaar, aanvoer binnen 24 uur | Max 24 uur | Externe toevoer mogelijk
|  | Noodaggegraat | 30 cm verhoogd (liever niet in kelder, soms nodig vanwege ruimtetekort) | Aggegraat is soms mobiel, of er kan extern worden aangesloten (vanuit buiten ziekenhuis) |  | Geen stroomvoorziening mogelijk | Max 24 uur | Mobiel aggegraat, externe energietoevoer mogelijk
| Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg | Verpleeg- en verzorgingshuizen | Locatiespecifiek en grote variatie > MV | Ja, bij evacuatie is er een vast uitvallocatie per vestiging. | Uitvallocatie mogelijk ook impact | Niet bereikbaar, uitvallocatie vol | Afhankelijk van schade | Gebouwen voldoen wel aan Bouwbesluit. Geen intensieve zorg: is afgeschaald richting ziekenhuizen.
|  | Thuiszorg: woningen medewerkers en zorgbehoevenden | Bereikbaarheid infrastructuur | Beperkt, via invalkrachten | Zelfde afhankelijkheid van bereikbaarheid | Verlate hulp met voeding en medicatie met veel consequenties | Uren of 1-2 dagen
Keren en beheren | Peilregulerende en/of kerende kunstwerken | Schakelkasten | 0 - 20 cm | Nee, tenzij in cirkels aangelegd | Of netwerk in cirkels is aangelegd | Uitval poldergemaal | Enkele dagen tot orde 10 weken | Vanaf een hoogte van 2,2 m vergunningsplicht, daarom liefst laag
|  | Poldergemalen | 80 - 200 cm boven streefpeil | Ja, alleen met tijdelijke noodpompen | Functioneren en beschikbaarheid noodpomp | Overstromingen in polder | Maanden | Hoogte schakelkast varieert sterk per gemaal. Soms op de grond, soms vanaf 1 meter hoogte
|  | Uitwaterings-/ keersluis | 30 cm boven primaire kering | Nee | Indien keerfunctie faalt bij hoge buitenwaterstand, is er geen redundatie mogelijk | Overstromingen in achterland | Maanden | 30 cm boven primaire kering bevindt zich een keermuurtje, op ongeveer dezelfde hoogte als de elektra van de vispassage